## Лист1
Результаты расчета представлены в следующей таблице
| Пример расчета уровня звукового давления. |  |  | Наименование | Электрическа мощность Pэ, Вт | Чувствительность N0, дБ | Максимальная чувствительность Nзв, Вт | Необходимый уровень звукового давления Nсум, дБ | Расчетный уровень звукового давления Nзв р, дБ
|  | Исходные данные (задаются пользователем) |  | АСР-06.1.6 | 10 | 107 | 117 | 90 | 90.98
Промежуточные вычисления
Результат вычислений, удовлетворяет требованиям
Результат вычислений, не удовлетворяет требованиям
Шаг 1. Определение уровня звука постоянного шума
Для расчета необходимого уровня звукового давления создаваемого системой оповещения принимаем, в соответствии с ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011 "Защита от шума"
Nш | Уровень звука постоянного шума | 75 | дБ
Шаг 2. Определение необходимого уровня звукового давления
На основании п. 4.2. СП 3.13130.2009 необходимо обеспечить уровень звукового давления не менее чем на 15дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
Nсум | Необходимый уровень звукового давления (уровень постоянного шума +15дБ) | 90 | дБ
Шаг 3. Определение уровня звукового давления создаваемого оповещателем при подведении определенной мощности
N0 | Чувствительность громкоговорителя | 107 | дБ
Pэ | Электрическая мощность применяемого оповещателя | 10 | дБ
Nзв | Уровень звукового давления создаваемого оповещателем | 117 | дБ
| Для оповещения защищаемого помещения выбираем оповещатель | АСР-06.1.6 | исп.3
Шаг 4. Расчет величины ослабления звукового давления в удаленной расчетной точке на заданном расстоянии
L | Расстояние от оповещателя до расчетной точки | 20 | м
R | Ослабление уровня звукового давления на данном расстоянии | 26.02 | дБ
Lмакс | Предельное расстояние от оповещателя | 22.39 | м
Шаг 5. Расчет уровня звукового давления в удаленной точке
Nзв р | Значение уровня звукового давления на данном расстоянии | 90.98 | дБ
Уровень звука достаточный
Мощность громкоговорителя удовлетворяет СП 3.13130.2009
Note on I25: Nш+15дБ
Note on I29: Уровень звукового давления на расстоянии 1м при подаваемой мощности 1 Вт, паспортная величина
Note on I30: паспортная величина
Note on I31: N0+10Lg(Pэ)
Note on J32: ВАЖНО! В системах оповещения на базе приборов МЕТА 17820, МЕТА 17821 и МЕТА 19830 для контроля линии на КЗ, обрыв и отключение каждого акустического блока, необхоимо использовать оповещатели и рупорные громкоговорители исполнения 3 (исп.3)
Note on I38: 20+Lg(L)
Note on I39: Lмакс=10^(Nзв-Nсум)/20
Note on A39: На этом расстоянии обеспечивается выполнение условия "не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении" (СП3.13130.2009 п.4.2)
Note on I43: Nзв р=Nзв-R
Note on I37: «расчётная точка» - точка в которой необходимо знать уровень звукового давления, производимого оповещателем.

## Оповещатели
Типы оповещателей | Входная мощность, Вт |  |  | Чувствительность, дБ
АСР-03.1.6 | 3 | 1.5 | 0.75 | 90
АСР-06.1.6 | 6 | 3 | 1.5 | 90
АСР-10.1.6 | 10 | 5 | 2.5 | 90
АСР-03.1.4 | 3 | 1.5 | 0.75 | 90
АСР-03.1.5 | 3 | 1.5 | 0.75 | 92
АСР-10.1.5 | 10 | 2 | 2.5 | 92
АСР-03.1.2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 90
АСР-06.1.3 | 6 | 3 | 1.5 | 89
АСР-06.2.2 | 6 | 3 | 1.5 | 91
АСР-12.2.2 | 12 | 6 | 3 | 91
АСР-03.3.6 | 3 | 1.5 | 0.75 | 90
АСР-06.3.6 | 6 | 3 | 1.5 | 90
АСР-10.2.4 | 10 | 5 |  | 90
АСР-20.2.4 | 20 | 10 |  | 92
АСР-30.2.4 | 30 | 15 |  | 93
АСР-40.2.4 | 40 | 20 |  | 94
АСР-10.2.5 | 10 | 4 | 1.5 | 81
АСР-20.2.5 | 20 |  |  | 83
АСР-30.2.5 | 30 |  |  | 81
АСР-40.2.5 | 40 |  |  | 85
АСР-03.1.2 исп.2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 89
АСР-15.5.1 | 15 | 10 | 5 | 90
МЕТА 7650 | 50 | 25 | 12.5 | 100(105)
ГР-10.02 МЕТА | 10 | 5 | 2.5
ГР-25.02 МЕТА | 25 | 12.5 | 6
ГР-50.02 МЕТА | 50 | 25 | 12.5
ГР-100.02 МЕТА | 100 | 50 | 25
ГР-10.03 МЕТА | 10 | 5 | 2.5
ГР-15.03 МЕТА | 15 | 7.5 | 3.8
ГР-30.03 МЕТА | 30 | 15 | 7.5
СГР-200.04.1 | 200
СГР-400.04.1 | 400
СГР-500.04.1 | 500
СГР-600.04.1 | 600
СГР-800.04.2 | 800
СГР-1200.04.2 | 1200
МЕТА 7660 | 30 | 20 | 10
МЕТА 6634 | 20 | 10 | 5
МЕТА 6661 | 20 | 15 | 10