Расчет резервного питания для ПУО СОЛОВЕЙ2 в дежурном режиме и режиме речевого оповещения.

СОЛОВЕЙ2-БУ1-50

| Блок | Ток потреб. (А) | кол-во | Расчет ёмкости АКБ (W) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деж. | трев. |  |  |
| Блок управления СОЛОВЕЙ2-БУ1-50 | 0,3 | 1,6 | 1 | W=(Iдеж.*24+Iтр.*1)*1,3 [Ач] W=(0,4*24+2,6*1)*1,3= 15,86 [Ач] |
| СОЛОВЕЙ 2-ИБП | 0,1 | 0,1 | 1 |  |
| СОЛОВЕЙ-МП-01 | 0 | 0,4 | 1 |  |
| Световые оповещатели | 0 | 0,02 | 25 |  |
| Итого в дежурном режиме: | 0,4 |  |  |  |
| Итого в режиме тревоги: |  | 2,6 |  |  |

1,3 - коэффициент неполноты разряда аккумулятора

Для резервного питания ПУО СОЛОВЕЙ2-БУ1-50 проектом предусматривается ИБП СОЛОВЕЙ2-ИБП с АКБ 18Ач.

СОЛОВЕЙ2-БУ1-100

| Блок | Ток потреб. (А) | кол-во | Расчет ёмкости АКБ (W) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деж. | трев. |  |  |
| Блок управления СОЛОВЕЙ2-БУ1-100 | 0,3 | 2,5 | 1 | W=(Iдеж.*24+Iтр.*1)*1,3 [Ач] W=(0,4*24+3,5*1)*1,3= 17,03 [Ач] |
| СОЛОВЕЙ 2-ИБП | 0,1 | 0,1 | 1 |  |
| СОЛОВЕЙ-МП-01 | 0 | 0,4 | 1 |  |
| Световые оповещатели | 0 | 0,02 | 25 |  |
| Итого в дежурном режиме: | 0,4 |  |  |  |
| Итого в режиме тревоги: |  | 3,5 |  |  |

1,3 - коэффициент неполноты разряда аккумулятора

Для резервного питания ПУО СОЛОВЕЙ2-БУ1-50 проектом предусматривается ИБП СОЛОВЕЙ2-ИБП с АКБ 18Ач.