## Расчет падения звука
Расчет падения напряжения и звукового давления на кабеле
Исходные данные (задаются пользователем)
Промежуточные вычисления
Результат вычислений
Исходные данные
Lк | длина линии оповещения | 500 | м
Rу | удельное сопротивление проводника в кабеле | 0.019 | Ом*мм2/м
Sк | сечение кабеля | 0.75 | мм2
P | мощность нагрузки в линии оповещения | 250 | Вт
Uвх | напряжение на линии | 100 | В
Расчет
Rпр | сопротивление кабеля | 25.3333 | Ом
Rас | сопротивление акустической системы | 40 | Ом
I | ток в линии | 1.5306 | А
Uпр | падение напряжения на кабеле | 38.7755 | В
Uас | напряжение, которое дойдет до нагрузки | 61.2245 | В
Промежуточный вывод
На линии длинной 500м и сечением 0,75мм2, падение напряжения составит 38,78В. На нагрузку упадет напряжение 61,22В.
мощность выделяемая на нагрузке (оповещателе), при падении напряжения 38,78В.
Pас |  | 93.711 | Вт
Количество раз, во сколько снизилась мощность на нагрузке (оповещателе)
Nраз |  | 2.6678
Pпд.зв. | величина снижения уровня звукового давления | -4.2615 | дБ
ВЫВОД
при прокладке линии длиной 500м кабелем 0,75мм2, звуковое давление порождаемое оповещателем упадет на -4,26 дБ. Таким образом при расчете мощности оповещателей необходимо учитывать запас не 15дБ, а 19,26дБ
Uвх = 100В
Uпр
Rпр
Рас
Rас
Uас
Note on H22: Например для кабеля: КПСнг(A)-FRLS (НПП Спецкабель) = 0,019 КПСнг(A)-FRLS (СПКБ) = 0,018 КПСнг(A)-FRLS (Авангард) = 0,018 Если удельное сопротивление конкретного кабеля неизвестно, то можно взять удельное сопротивление меди = 0,0175
Note on H28: Ry*Lk/Sk
Note on H29: (Uвх^2)/P
Note on H30: Uвх/(Rпр*Rас)
Note on H31: I*Rпр
Note on H32: I*Rас
Note on H40: Uас^2/Rас
Note on H43: P/Pас
Note on H45: -10*Log(Nраз)